## PLC发给Server
Data tansfer layer send to server | [6 empty] | PLC send to data tansfer layer
identifier | status | data | unit | end flag | description |  | data | 注：开关阀的状态以0和1表示
MACHINE | RUN | N | N | \n | 设备信息 |  | xx | 调节阀的状态以开度表示，阀门关闭，开度为0
F1 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计1 |  | xx | 电机运行情况以频率表示，停止频率为0
F2 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计2 |  | xx | 设备运行情况以-1到5表示，分别是
F3 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计3 |  | xx | ERROR:设备故障 | -1
F4 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计4 |  | xx | STOP：停止 | 0
F5 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计5 |  | xx | MANUAL：手动 | 1
F6 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计6 |  | xx | AUTORUN：自动运行 | 2
F7 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计7 | component status： | xx | REMOTESTOP:远程停止 | 3
F8 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计8 | K：开 | xx | REMOTERUN:远程运行 | 4
F9 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计9 | G：关 | xx | REMOTEPOINT:远程点动 | 5
F10 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计10 | N：无状态 | xx
F11 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计11 |  | xx | 数据以float型进行发送
F12 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计12 | end flag ： ‘\n’即LF | xx
F13 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计13 | 每列之间以空格隔开,结束符之前无需空格 | xx
P1 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计1 | 例： F1 N 123.45 M3/H\n | xx
P2 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计2 | 所有字母均为大写字母 | xx
P3 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计3 |  | xx
P4 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计4 |  | xx
P5 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计5 |  | xx
P6 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计6 |  | xx
L1 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计1 |  | xx
L2 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计2 |  | xx
L3 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计3 |  | xx
L4 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计4 |  | xx
T1 | N | 123.45 | C | \n | 温度计1 |  | xx
T2 | N | 123.45 | C | \n | 温度计2 |  | xx
T3 | N | 123.45 | C | \n | 温度计3 |  | xx
KGF1 | K | N | N | \n | 开关阀1 |  | xx
KGF2 | K | N | N | \n | 开关阀2 |  | xx
KGF3 | K | N | N | \n | 开关阀3 |  | xx
KGF4 | K | N | N | \n | 开关阀4 |  | xx
KGF5 | K | N | N | \n | 开关阀5 |  | xx
KGF6 | K | N | N | \n | 开关阀6 |  | xx
KGF7 | K | N | N | \n | 开关阀7 |  | xx
KGF8 | K | N | N | \n | 开关阀8 |  | xx
KGF9 | K | N | N | \n | 开关阀9 |  | xx
TJF1 | G | 50 | % | \n | 调节阀1 |  | xx
TJF2 | G | 50 | % | \n | 调节阀2 |  | xx
TJF3 | G | 50 | % | \n | 调节阀3 |  | xx
TJF4 | G | 50 | % | \n | 调节阀4 |  | xx
TJF5 | G | 50 | % | \n | 调节阀5 |  | xx
TJF6 | G | 50 | % | \n | 调节阀6 |  | xx
TJF7 | G | 50 | % | \n | 调节阀7 |  | xx
TJF8 | G | 50 | % | \n | 调节阀8 |  | xx
M1 | K | 50 | HZ | \n | 电机1 |  | xx
M2 | K | 50 | HZ | \n | 电机2 |  | xx
M3 | K | 50 | HZ | \n | 电机3 |  | xx
M4 | K | 50 | HZ | \n | 电机4 |  | xx
M5 | K | 50 | HZ | \n | 电机5 |  | xx
SIF1 | N | 6666.66 | M3 | \n | 一段进料总量 |  | xx
SIF2 | N | 6666.66 | M3 | \n | 二段进料总量 | 一段出料总量（一段出料排向二段） | xx
SWF1 | N | 777.7 | M3 | \n | 一段产水总量 |  | xx
SWF2 | N | 777.7 | M3 | \n | 二段产水总量 |  | xx
SOF2 | N | 888.88 | M3 | \n | 二段出料总量 |  | xx
PIF1 | N | 999.9 | M3 | \n | 一段单次进料 |  | xx
PIF2 | N | 999.9 | M3 | \n | 二段单次进料 |  | xx
PWF1 | N | 999.9 | M3 | \n | 一段单次产水 |  | xx
PWF2 | N | 999.9 | M3 | \n | 二段单次产水 | product water flow per | xx

## Server发给PLC
Server send to data tansfer layer | [5 empty] | data tansfer layer to PLC
identifier | status | data | unit | end flag | description | id | status | data
MACHINE | STOP | N | N | \n | 设备控制命令 | 1 | xx | N | 注：1.数据以unsigned char 类型进行 发送
KGF1 | K | N | N | \n | 开关阀1 | 2 | K | N | 2.设备运行指令包括
KGF2 | K | N | N | \n | 开关阀2 | 3 | K | N | STOP：停止运行 | 0
KGF3 | K | N | N | \n | 开关阀3 | 4 | K | N | MANUAL：手动操作 | 1
KGF4 | K | N | N | \n | 开关阀4 | 5 | K | N | AUTORUN：自动运行 | 2
KGF5 | K | N | N | \n | 开关阀5 | 6 | K | N | 必须设备被设置成远程托管的时候该命令才有效
KGF6 | K | N | N | \n | 开关阀6 | 7 | K | N | 如设备状态是 远程托管& 自动运行（或称为远程自动运行、远程停止运行、远程手动运行）
KGF7 | K | N | N | \n | 开关阀7 | 8 | K | N
KGF8 | K | N | N | \n | 开关阀8 | 9 | K | N | 3、状态以大写字母 K 和 G 标志开关，数值上是75和71
KGF9 | K | N | N | \n | 开关阀9 | 10 | K | N
TJF1 | G | 50 | % | \n | 调节阀1 | 11 | K | xx | 4、data一栏表数据，开关阀可以没有数据
TJF2 | G | 50 | % | \n | 调节阀2 | 12 | K | xx | 数据转换层发向PLC的调节阀数据范围是5530-27648，对应4-20mA,开度0-100%
TJF3 | G | 50 | % | \n | 调节阀3 | 13 | K | xx | 而 用户发给服务器的控制字还是0-100
TJF4 | G | 50 | % | \n | 调节阀4 | 14 | K | xx
TJF5 | G | 50 | % | \n | 调节阀5 | 15 | K | xx | 电机数据单位为HZ
TJF6 | G | 50 | % | \n | 调节阀6 | 16 | K | xx | 5.单位可省略
TJF7 | G | 50 | % | \n | 调节阀7 | 17 | K | xx | 6. 无 machine identifier 项，以保持兼容性
TJF8 | G | 50 | % | \n | 调节阀8 | 18 | K | xx
M1 | K | 50 | HZ | \n | 电机1 | 19 | K | xx | 7.结束符可省略
M2 | K | 50 | HZ | \n | 电机2 | 20 | K | xx
M3 | K | 50 | HZ | \n | 电机3 | 21 | K | xx
M4 | K | 50 | HZ | \n | 电机4 | 22 | K | xx
M5 | K | 50 | HZ | \n | 电机5 | 23 | K | xx

## 文字说明
PLC与Server通信格式
1.PLC的发送与接收（原始数据层）
PLC仅发送与接收float型和char型、int型数据。
原因：受限于PLC的程序存储大小与运算时间。
：我们使用西门子S7-200SMART ST30 PLC，有18K程序存储区域，
在编写完成生成设备的控制程序之后，约使用16K程序存储区，用于通信的程序存储区不到2K，
PLC需要发送约50个数据，接收约30个数据，如果把这些数据转换为字符串的形式发送，仅转换部分的程序，
就需要约3K的PLC程序存储区。PLC的程序存储区限制了PLC的通信程序的复杂度。
2.在服务器端增加数据转换层
描述：在服务器端将PLC发送的数据转换为可读性更强的字符串。
原因：为了增强可读性、可维护性
3.持久层
描述：持久层是负责向（或者从）一个或者多个数据存储器中存储（或者获取）数据的一组类和组件
功能：与数据库进行交互。解析数据转换层的数据，并操作数据库。
数据转换层与持久层数据交换格式见表格。