## Sheet1
Data tansfer layer send to server | [6 empty] | PLC send to data tansfer layer
identifier | status | data | unit | end flag | description |  | data | 注：开关阀的状态以0和1表示
MACHINE | RUN | N | N | \n | 设备信息 | machine status: | xx | 调节阀的状态以开度表示，阀门关闭，开度为0
F1 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计1 | ERROR:设备故障 | xx | 电机运行情况以频率表示，停止频率为0
F2 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计2 | STOP：停止运行 | xx | 设备运行情况以-1到3表示，分别是
F3 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计3 | RUN：自动运行 | xx | ERROR:设备故障 | -1
F4 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计4 | MANUAL：手动操作 | xx | STOP：停止运行 | 0
F5 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计5 | REMOTE：远程托管 | xx | RUN：自动运行 | 1
F6 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计6 |  | xx | MANUAL：手动操作 | 2
F7 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计7 | component status： | xx | REMOTE：远程托管 | 3
F8 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计8 | K：开 | xx
F9 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计9 | G：关 | xx | 数据以float型进行发送
F10 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计10 | N：无状态 | xx
F11 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计11 |  | xx
F12 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计12 | end flag ： ‘\n’即LF | xx
F13 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计13 | 每列之间以空格隔开,结束符之前无需空格 | xx
P1 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计1 | 例： F1 N 123.45 M3/H\n | xx
P2 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计2 | 所有字母均为大写字母 | xx
P3 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计3 |  | xx
P4 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计4 |  | xx
P5 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计5 |  | xx
P6 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计6 |  | xx
L1 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计1 |  | xx
L2 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计2 |  | xx
L3 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计3 |  | xx
L4 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计4 |  | xx
T1 | N | 123.45 | C | \n | 温度计1 |  | xx
T2 | N | 123.45 | C | \n | 温度计2 |  | xx
T3 | N | 123.45 | C | \n | 温度计3 |  | xx
KGF1 | K | N | N | \n | 开关阀1 |  | xx
KGF2 | K | N | N | \n | 开关阀2 |  | xx
KGF3 | K | N | N | \n | 开关阀3 |  | xx
KGF4 | K | N | N | \n | 开关阀4 |  | xx
KGF5 | K | N | N | \n | 开关阀5 |  | xx
KGF6 | K | N | N | \n | 开关阀6 |  | xx
KGF7 | K | N | N | \n | 开关阀7 |  | xx
KGF8 | K | N | N | \n | 开关阀8 |  | xx
KGF9 | K | N | N | \n | 开关阀9 |  | xx
TJF1 | G | 50 | % | \n | 调节阀1 |  | xx
TJF2 | G | 50 | % | \n | 调节阀2 |  | xx
TJF3 | G | 50 | % | \n | 调节阀3 |  | xx
TJF4 | G | 50 | % | \n | 调节阀4 |  | xx
TJF5 | G | 50 | % | \n | 调节阀5 |  | xx
TJF6 | G | 50 | % | \n | 调节阀6 |  | xx
TJF7 | G | 50 | % | \n | 调节阀7 |  | xx
TJF8 | G | 50 | % | \n | 调节阀8 |  | xx
M1 | K | 50 | HZ | \n | 电机1 |  | xx
M2 | K | 50 | HZ | \n | 电机2 |  | xx
M3 | K | 50 | HZ | \n | 电机3 |  | xx
M4 | K | 50 | HZ | \n | 电机4 |  | xx
M5 | K | 50 | HZ | \n | 电机5 |  | xx
SIF1 | N | 6666.66 | M3 | \n | 一段进料总量 |  | xx
SIF2 | N | 6666.66 | M3 | \n | 二段进料总量 | 一段出料总量（一段出料排向二段） | xx
SWF1 | N | 777.7 | M3 | \n | 一段产水总量 |  | xx
SWF2 | N | 777.7 | M3 | \n | 二段产水总量 |  | xx
SOF2 | N | 888.88 | M3 | \n | 二段出料总量 |  | xx
PIF1 | N | 999.9 | M3 | \n | 一段单次进料 |  | xx
PIF2 | N | 999.9 | M3 | \n | 二段单次进料 |  | xx
PWF1 | N | 999.9 | M3 | \n | 一段单次产水 |  | xx
PWF2 | N | 999.9 | M3 | \n | 二段单次产水 | product water flow per | xx

## Sheet2
| Server send to data tansfer layer | [5 empty] | data tansfer layer to PLC
machine identifer | identifier | status | data | unit | end flag | description | id | status | data
1 | MACHINE | STOP | N | N | \n | 设备控制命令 | 1 | K | xx | 注：1.数据以unsigned char 类型进行 发送
1 | KGF1 | K | N | N | \n | 开关阀1 | 2 | K | xx | 2.设备运行指令包括
1 | KGF2 | K | N | N | \n | 开关阀2 | 3 | K | xx | STOP：停止运行 | 0
1 | KGF3 | K | N | N | \n | 开关阀3 | 4 | K | xx | RUN：自动运行 | 1
1 | KGF4 | K | N | N | \n | 开关阀4 | 5 | K | xx | MANUAL：手动操作 | 2
1 | KGF5 | K | N | N | \n | 开关阀5 | 6 | K | xx | 必须设备被设置成远程托管的时候该命令才有效
1 | KGF6 | K | N | N | \n | 开关阀6 | 7 | K | xx | 如设备状态是 远程托管& 自动运行（或称为远程自动运行、远程停止运行、远程手动运行）
1 | KGF7 | K | N | N | \n | 开关阀7 | 8 | K | xx
1 | KGF8 | K | N | N | \n | 开关阀8 | 9 | K | xx | 3、状态以大写字母 K 和 G 标志开关，数值上是75和71
1 | KGF9 | K | N | N | \n | 开关阀9 | 10 | K | xx
1 | TJF1 | G | 50 | % | \n | 调节阀1 | 11 | K | xx | 4、data一栏表数据，开关阀可以没有数据
1 | TJF2 | G | 50 | % | \n | 调节阀2 | 12 | K | xx | 调节阀数据单位为%，电机数据单位为HZ
1 | TJF3 | G | 50 | % | \n | 调节阀3 | 13 | K | xx
1 | TJF4 | G | 50 | % | \n | 调节阀4 | 14 | K | xx
1 | TJF5 | G | 50 | % | \n | 调节阀5 | 15 | K | xx
1 | TJF6 | G | 50 | % | \n | 调节阀6 | 16 | K | xx
1 | TJF7 | G | 50 | % | \n | 调节阀7 | 17 | K | xx
1 | TJF8 | G | 50 | % | \n | 调节阀8 | 18 | K | xx
1 | M1 | K | 50 | HZ | \n | 电机1 | 19 | K | xx
1 | M2 | K | 50 | HZ | \n | 电机2 | 20 | K | xx
1 | M3 | K | 50 | HZ | \n | 电机3 | 21 | K | xx
1 | M4 | K | 50 | HZ | \n | 电机4 | 22 | K | xx
1 | M5 | K | 50 | HZ | \n | 电机5 | 23 | K | xx